# İÇİNDEKİLER

A.	Kimyasallar ve malzemeler	1

B.	Makineler ve tesisler ( Kiralanan, Satın alınan veya Modifiye Edilen)	2

B.1.	Makine Güvenliği	2

B.2.	Patlamadan Korunma	3

B.3.	Enerji Verimliliği	4

C.	Diğer Malzeme ve Cihazlar	4

C.1.	KKD’ler	4

C.2.	Kaldırma Araçları, İskeleler Ve Merdivenler	4

C.3.	Elektrikli Cihazlar	4

C.4.	Yangın Algılama-Söndürme-İhbar Cihazları	5

C.5.	Uyarı Levhaları ve Etiketleri	5

C.6.	El Aletleri	5

C.7.	Ütüler ( Çamaşır Odaları – Yurtlar ve Otel)	5

D.	Çalışma Alanı ve Bina Tasarımları	5

D.1.	Sandalye ve Masalar	5

D.1.1	Ofis Sandalyesi	6

o	6

D.1.2	Masa	6

E.	İLAVE ŞARTLAR	6

E.1.	6

ATIKLARIN UZAKLAŞTIRILMASI	6

|  | # Kimyasallar ve Malzemeler |
| --- | --- |
|  | - Proje kurulum aşamasında kullanılan / tedarik edilen kimyasalların/malzemelerin Güvenlik Bilgi Formları / Material Safety Data Sheet (MSDS) Türkçe olarak temin edilmelidir. |
|  | - Salmastra, conta, izolasyon ve diğer yapı malzemeleri ile laboratuvar sarf malzemelerinin MSDS’nin temin edilmemesi durumunda bu malzemeler içinde 2. maddede tanımlanan asbest/kurşun vb. yasak maddelerin bulunmadığına dair firmadan kaşeli tutanak temin edilir. |
|  | - Taşeronlar tarafından yürütülen projelerde kullanılan malzemelerde ve yeni satın alınan tesis/makine/malzeme içinde asbest, kurşun, ozon delici maddeler ve PCB yağları bulunmayacaktır. |
|  | Kullanımı yasak olan madde *; Kullanıldığı iş – ekipman – malzeme. PCB (Polychlorinated biphenyl) Polihalojenli bifeniller ve terfeniller; Kapalı sistemli elektrikli cihazlar (transformatör, resistör ve indüktör) kapastiör, şalter tertibatı, flüoresan lamba ve bazı motorlar. Kurşun; Boya, tiner ve benzeri ürünlerde bulunabilir.. Asbest; Sıvalar, koruyucu kaplamalar, yalıtım – izolasyon malzemeleri, contalar, zamklar, tutkallar, yapıştırıcılar, dekoratif tozlar ve apre malzemeleri, boya, cila ve vernikler,. Ozon Delici Gazlar (CFC’ler) (Trikloflormetan) (Diklodiflormetan) (Triklortrifloretan) (Diklortetrafloretan) (Klorpentafloretan); Klimalar, havalandırma santralleri, buzdolapları, dondurucular, su sebilleri, araç klimaları, temizlik-pas sökücü vb. spreyler. Ozon Delici Gazlar (Halonlar) Halon – 1211 (Bromklordiflormetan) Halon – 1301 (Bromtriflormetan) Halon – 2402 (Dibromtetrafloretan); Yangın söndürücü tüpler ve yangın söndürme sistemleri. |
|  | *Listelenen kimyasalların yanı sıra her sene başında Çevre Mevzuatı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon) ile kullanımı yasaklanan diğer kimyasalların üniversite yerleşkelerine sokulması ve kullanımı yasaktır. |
|  | - Yurtdışında üretilip aracı/dağıtıcı firmadan veya yerli firmadan satın alınan kimyasallar üzerinde kimyasalın Riskler ve Güvenlik Önlemlerini içeren Türkçe etiketler ve Türkçe Güvenlik Bilgi Formları temin edilecektir. |
|  | - AR-GE Laboratuvarlarında, pilot tesislerde hammadde olarak kullanılacak toz kimyasallara ilişkin MIE, LIT, MIT, LOC, Kst, Pmax, MEC, UEL ve LEL değerleri satın alma öncesinde Üniversite’ye sunulacaktır. Eğer hammaddenin belirtilen parametrelerine ilişkin değerleri mevcut değilse analiz bedeli tedarikçi/üretici firmadan istenecektir. |
|  | # Makineler ve Tesisler (Kiralanan, Satınalınan veya Modifiye Edilen) |
|  | ## Makine Güvenliği |
|  | - Makine CE / TUV veya eşdeğeri onaylı olmalıdır. |
|  | - Makinenin “Uygunluk Beyanı” olmalıdır. |
|  | - İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde tanımlanan gereklilikleri karşılamalıdır. (Belirtilen gereklilikler FPOP-S210-01-05 no’lu “Makine Risk Değerlendirme Form”unda listelenmiştir. |
|  | - Sistem ve sistemde kullanılan tüm elemanlar Türk kanun, tüzük, yönetmeliklerine, TSE, CE, TUV normlarına uygun ve belgeli olacaktır. |
|  | - Üretici/tedarikçi firma tarafından hazırlanmış makine risk değerlendirmesi talep edilecektir. |
|  | - Kılavuz kurulum, işletme, bakım, temizlik ve demontaj aşamalarına ilişkin talimatlar ile sağlık ve güvenlik risklerini ve alınacak önlemleri içermelidir. Kılavuz kurulum aşaması öncesinde Türkçe olarak talep edilmelidir. |
|  | - Makine üzerinde tehlikeli bölgeleri gösteren piktogramlar yapıştırılmış olacaktır. Uyarı yazılarının Türkçe olarak makinelerin üzerine yapıştırılmış olması talep edilecektir. |
|  | - Üretici/tedarikçi tarafından makinenin kurulum, işletme, bakım, temizliğine ilişkin talimatlar ve kılavuzda verilen çevre, iş sağlığı ve güvenliği maddelerinin eğitimi verilmelidir. |
|  | - Sistemde bulunan kazaya sebebiyet verebilecek tüm hareketli parçalar korumalı yapılacaktır. |
|  | - Makine koruyucularında emniyet swiçleri/interlock sistemleri bulunacaktır. |
|  | - Makine üzerindeki enerji kaynakları kilitlenebilir (örneğin butonlar, şalterler, vanalar) olacaktır. (Asma kilit veya benzeri teçhizat kullanılarak kilitlenebilecek şekilde.) |
|  | - Basınç içeren sistemlerde sistemin set değerini ve mevcut değeri gösteren ölçüm cihazları olacaktır. |
|  | - Elektrik ile çalışan sistemlerde enerjili noktalara kontrolsüz erişim veya madde teması engellenecektir. |
|  | - Kullanılan panolar kullanım alanına ve ihtiyaca göre harici, fanlı ve aydınlatmalı tip olacak, tüm kablolar etiketli olacaktır. |
|  | - Yüksek ısı kullanan sistemler izolasyonlu olacaktır. (Max. yüzey sıcaklığı 43 oC’yi aşmamalıdır.) |
|  | - Paslanmaz çelik, metal, cam ve diğer sert yüzeyler üzerinde yaralanmalara sebep olabilecek çapaklı, keskin, sivri yüzeyler bulunmayacaktır. |
|  | - Sistemde kullanan sıvı, gaz, akışkan tanımlı olacaktır. |
|  | - Her türlü sistem kumanda aracının ( vana, buton vs. ) normal çalışma konumları işaretli olacaktır. |
|  | - Yangın riski taşıyan sistemler dizayn, proje süresi ve bütçenin mümkün kıldığı noktalarda kendi söndürme sistemine sahip olacaktır |
|  | - Yukarıdaki maddenin uygulanamadığı sistemlerde harici alarm ve söndürme sistemi ile haberleşme amaçlı çıkış bırakılacaktır. |
|  | - Otomasyon içeren sistemler otomatik ve manuel olarak çalışabilir olacaktır. |
|  | - Manuel çalıştırmada da otomatik çalışmada koşul olan güvenlik kilitlemeleri geçerli olacaktır. |
|  | - Güvenlik amaçlı ölçüm/alarm cihazları en az iki çeşit olacaktır. |
|  | - Güvenlik araçlarından çıkan alarm uçları en az iki çeşit alarm cihazını aktive edecektir |
|  | - Sistemin kullanımı ve bakımı sırasında görünmeyen noktaların lokal şekilde devreye alınıp çıkartılmasını sağlayan kumanda sistemi olacaktır. |
|  | - Acil durumlarda müdahale gerektiren noktalarda ilave acil durdurma butonu olacaktır. Acil durdurma butonları operatör tarafından kolay erişebilir noktalarda bulunacaktır. |
|  | - Kullanım sırasında içinde insan bulunan veya bulunma ihtimali olan sistemlerde içerideki insanların kendiliğinden çıkışı mümkün olacaktır. |
|  | - Kanun ve yönetmelikler ile kontrolü yapılması gereken sistemlerde ( elektrik, basınçlı kap vs. ) devreye alınması sırasında test/kontrol belgeleri hazır olacaktır. |
|  | - Sistemde kullanılan tüm tesisatlarda gerekli görülmesi halinde genişletme ve ilavelere imkân verecek düzen sağlanacaktır. (ör: haberleşme/ikaz panolarında boş çıkış, sinyal lambaları vs. ) |
|  | - Makine/Ekipmanın kullanımı sırasında çıkacak problemler ile ilgili sürekli temas kurulabilecek kişinin adı, adresi ve telefon numarası belirli olacaktır. |
|  | - Sistemin yapımını/satışını gerçekleştiren firma garanti sertifikaları talep edilmelidir. |
|  | - Gerekli görülen hallerde Üniversite tarafından belirlenen kişilerin/kuruluşların bilirkişiliğine başvurulabilecektir. |
|  | ## Patlamadan Korunma |
|  | - Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere satın alınan makine, donanım ve sistemlerde tedarikçi firmadan makineye ilişkin aşağıdaki özellikler temin edilmelidir. |
|  | Kategorisi (1,2,3) ve kullanılabileceği tehlike bölgeleri (zonlar) açıkça belirtilmeli ve kullanım bilgileri satın alınan firmadan talep edilmelidir. |
|  | Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılacak Elektriksel Malzemenin koruma tipinin (örnek “d”, “p”, “q”, “o”, “e”, “i”, “m”) istenen tipte olduğu belgelendirilecektir. belirtilecekti(Kablo Ve Borular Hariç) |
|  | Cihazın maksimum yüzey sıcaklığı ve sınıfı ( T1, T2, T3, T4, T5,T6) beyan edilmelidir. |
|  | Makine/ekipmana ilişkin (Örneğin toz toplama üniteleri, hızlı karıştırıcılar, akışkan yatak kurutucular) Kst, MIE ve maksimum yüzey sıcaklıkları ile patlamadan korunma amacıyla hangi donanımların bulunduğu hakkında bilgi verilecektir. |
|  | Aşağıdaki mevzuat ve standartlara uygunluğunu gösteren yazılı belgeler Üniversite’ye sunulacaktır: |
|  | Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik ( “ATEX 100a “ : 94/9/EC Sayılı Avrupa Direktifi ) |
|  | Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (“ATEX 137” : 1999/92/EC Sayılı Avrupa Direktifi) |
|  | Uygun olduğu TSE EN Standardı (Örneğin: (94/9/EC) ve EN 50014, EN 50015, EN 50016, EN 50017, EN 50018, EN 50019, EN 50020, prEN 50021, EN 50028, EN 50039, EN 50050, EN 50053-1, EN 50053-2, EN 50053-3, EN 50054, EN 50055, EN 50056, EN 50057, EN 50058 ve EN 50059) |
|  | ABD’den satın alınacak ve tozlu hammaddelerin işleneceği/karıştırılacağı makineler için NFPA 654, NFPA 61, NFPA 68, NFPA 69, NFPA 70, NFPA 499 |
|  | ## Enerji Verimliliği |
|  | Yeni satın alınacak veya kiralanacak makine ve tesislerin seçiminde aşağıdaki kriterlere dikkat edilir. |
|  | - Enerji verimliliği yüksek teknolojisi olmasına (ısı yalıtımı, atık ısı geri kazanımı, yakma verimliliği, enerji kayıplarında insan faktörünün minimuma indirilmiş, yakıt, buhar, basınçlı hava kaçakları önlenmiş) |
|  | - Hava kirletici emisyonları ve çıkacak atık miktarlarının az olmasına. |
|  | # Diğer Malzeme ve Cihazlar |
|  | ## KKD’ler |
|  | - KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ ve KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR YÖNETMELİĞİN’DE belirtilen TSE EN ve CE normlarına sahip olan ve CE işaretli KKD’ler satın alınacaktır. |
|  | - KKD’lerin seçilirken PPOP-S210-01-12 KKD Prosedürü ve FPOP-S210-01-66 KKD Seçim Talimatı uygulanacaktır. |
|  | ## Kaldırma Araçları, İskeleler Ve Merdivenler |
|  | Kaldırma Araçları : İskele, Vinç, Forklift/Transpalet, Hidrolik Platform |
|  | - “CE Onaylı” olacak ve TSE/EN Normlarına uygun üretildiğini gösteren ilgili sertifika beyan edilecektir. |
|  | - İskeleler, forklift/transpalet, vinç ve hidrolik platform (manlift) üzerinde maksimum taşıma kapasitesini gösteren levhalar ve TÜRKÇE kullanma talimatları / uyarı yazıları bulunacaktır. |
|  | - Kiralanan iskeleler, forklift/transpalet, vinç ve hidrolik platformun (manlift) Makine Mühendisleri Odası veya TURKAK’ tan onaylı başka bir kuruluş tarafından son 1 yıl içinde yaptırılmış muayene kayıtlarının bir kopyası kiralama işlemi öncesinde gönderilecektir. |
|  | - Muayene raporunda kaldırma aracının güvenli olmadığını gösteren bir bulgu olmayacaktır. |
|  | - Kaldırma araçlarının üzerinde yukarıdaki maddelerde belirtilen periyotlarda kontrol edildiğine dair etiketler olacaktır. |
|  | ## Elektrikli Cihazlar |
|  | - Kullanılacak elektrik panoları, priz vs. aksesuarın hasarsız, topraklanmış, TSE, CE veya diğer bir zorunlu standart kapsamında üretilmiş olacaktır. |
|  | - Projelendirme ve kurulum aşamasında "KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİ " kurallarına riayet edilecektir. |
|  | - Butonlar, şalterler kilitlenebilir tipte olacaktır. |
|  | - Düşük enerji tüketen, enerji verimliliği sağlayan tipte olacaktır. |
|  | ## Yangın Algılama-Söndürme-İhbar Cihazları |
|  | - Tüm yangın algılama, ihbar, söndürme cihazları ve yönlendirme levhaları TSE belgeli olacak ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında” yönetmelik şartlarına uygun olarak seçilecek ve tesis edilecektir. |
|  | - Ürünlere ait sertifikalar temin edilecektir. |
|  | ## Uyarı Levhaları ve Etiketleri |
|  | - İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm satın alınan uyarı levhaları, acil durum uyarı ve yönlendirme tabelaları “Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olacaktır. |
|  | ## El Aletleri |
|  | - TSE, DIN, DIN ve ISO Standartlarına uygun olarak üretilmiş el aletleri satın alınacaktır. |
|  | - Hatırlatma: ATEX - Tehlikeli Bölge 0 ve ve Bölge 20’de (Üretim sırasında ve acil durumlarda) , kıvılcım oluşturabilen hiç bir aletin kullanılmasına izin verilmez. Bölge 1, Bölge 2, Bölge 21 ve Bölge 22’deki aletlerin kullanımı, “iş izni” ne tâbidir. (PPOP-S210-01-08) İş İzni Prosedürü ve Üniversite Patlamadan Korunma Dokümanı) |
|  | ## Ütüler ( Çamaşır Odaları – Yurtlar ve Otel) |
|  | - Ütüler “Akıllı Otomatik Kapanma” özelliğine sahip olacaktır. (Örneğin ütü dikey konumda hareketsiz kalırsa 8 dk. Sonra, yatay veya düz olarak hareketsiz kalırsa 30 sn. içinde otomatik olarak kapanacak ve yangın riskini azaltacak özellikte olacaktır. ) |
|  | # Çalışma Alanı ve Bina Tasarımları |
|  | - Çalışma alanları, depolar, lavabo-banyolar, kaçış yolları, koridorlar, merdivenler “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine” ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olacaktır. |
|  | - Yapı ve kazı işleri yapacak olan müteahhit firmalar “Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği” ve ilgili tebliğlerinde belirtilen kuralları yerine getirerek çalışacaklardır. |
|  | ## Sandalye ve Masalar Satın alma talebine aşağıdaki özellikler eklenmelidir. |
|  | Boyutlar - Uzunluk (cm); TSE Standartları Uzunluk (cm); Çalışmada. SANDALYE; Oturağın yerden yüksekliği; 45; 44. Oturağın genişliği; 45; 41. Oturağın uzunluğu (iki kişi 80cm, ara 20 cm); 110; 110. Oturak arkalığının yüksekliği; 32; 32. Oturak ile arkalık arasında bırakılan boşluk; 10; 10. Oturak arkalığının eni; 22; 22. Oturak arkalığının arkaya eğimi; 6°; 6°. MASA; Masa uzunluğu; 110; 100. Masanın üst kısmının eni; 40; 40. Masanın yerden yüksekliği; 77; 76. Masa altı rafının yerden yüksekliği; 57,5; 60. ### Ofis Sandalyesi |
|  | - Sandalyedeki ayak sayısı dengeyi sağlamak amacıyla beş adet olmalıdır. |
|  | - Sandalye vücudun alt sırt kısmını destekleyen sırt desteğine sahip olmalıdır. |
|  | - Oturma yeri ile sırt desteği ayarlanabilmelidir. Ek olarak sırt desteği tilt (eğim) hareketi yapabilmelidir. |
|  | - Mümkünse kol destekleri çıkarılabilir ve ayarlanabilir. |
|  | - Sandalye rahatça dönmelidir. |
|  | - Sandalye işçinin ileri ve geri hareketini kolayca sağlamalıdır. |
|  | - Sandalye yüksekliği çalışma masası/tezgah yüksekliğine ve işin performansına uygun olmalıdır. |
|  | - Sandalyenin oturma alanı hava alıp verebilen bir kumaş ile kaplanmalıdır. (Deri olmamalıdır) |
|  | ### Masa |
|  | - İşçinin masa altında ayaklarını uzatabileceği ve vücut hareketini kolayca değiştirebileceği alan olmalıdır. |
|  | - Masada keskin kenarlar, çapaklı yüzeyler ve sivri uçlar bulunmayacaktır. |
|  | # İLAVE ŞARTLAR |
|  | ## Atıkların Uzaklaştırılması |
|  | - Çevre Danışmanı ve ilgili Birimlerin Bilgilendirilmesi: Tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıklar, atığın niteliğine uygun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış olan bertaraf / geri kazanım tesislerine gönderilecektir. Lisans belgesinin, kampüste oluşan tehlikeli/tehlikesiz atık için belirlenmiş olan atık kodunu içermesine dikkat edilecektir. Satış ve satın alma süreçlerinde, taşıma ve bertaraf firmalarının yasal izin ve ruhsatlarının gerekli belgeler talep edilecek ve uygunlukları konusunda Çevre Danışmanının görüşleri alınacaktır. |