Yaz aylarında - Tanker doluma başlamadan önce 10 dk. park halinde tutulur.

Lastiklerin ve motorun soğuması beklenir. Aşırı yağış ve şimşekli, fırtınalı havalarda tanka dolum işlemi yapılmayacaktır.

| Yapılacak Kontroller |  | UYGUN |
| --- | --- | --- |
| TANKERLE İLGİLİ KONTROLLER TANKER ŞÖFÖRÜ İLE BİRLİKTE DOLDURULUR. | Turuncu plaka ( ADR plakasında tanımlı olan) |  |
|  | K Belgesi ( çekici ve dorse için kontrol edilecektir, tüm bilgiler doğru ve geçerli olmalı) |  |
|  | ADR Belgesi 2015 yılı ve üstü araç ve tankı için TSE’den alınmış ADR belgesi olmalı 2014 yılı altı model araç ve tankı için TSE’den alınmış “Araç Durum Tespit Belgesi ”ni veya “ADR” uygunluk belgesini gör. |  |
|  | Fenni Muayene kayıtları |  |
|  | Araç yaşı: max. 20 yıl |  |
|  | Aküler: Akü sağlam olarak tespit edilmiş ve muhafaza içinde olacaktır. Akü kutup başları boşluksuz ve yeterli sıkılıkta olacaktır. Aküden beslenen tüm araç donanımlarının elektriğini kesmek için kolay ulaşılabilir şalter olacak ve çalıştığı kontrol edilecektir. Akü enerjisi kesildiğinde tüm araç elektrik donanımı devre dışı kalacaktır. ( takoğraf hariç) |  |
|  | Topraklama hattı: Sarı metalden(pirinç) topraklama laması tankın arka veya yanında kaynaklı olacak, boyalı veya vida ile birleştirilmiş olmayacaktır. |  |
|  | Farlar, stoplar, elektrik tesisatı: Tüm far ve lambalar çatlaksız, çevre lastik contaları eksiz, su geçirmez olacaktır. Tüm kablolar eksiz, izoleli olacaktır. |  |
|  | Egzoz ve alev tutucu: Çekicisi ADR’siz araçlar için: Egzoz boru ve susturucu sağlam olacaktır. Yakıt tankı yanında veya altında olmayacaktır. Eğer ürün tankının altında ise saç koruyucu olacaktır. Alev tutucu çift cidarlı ve standart normda olacaktır. |  |
|  | Tank şase bağlantı somunları tam ve boşluksuz sıkılmış olacaktır |  |
|  | Takoz mevcut ve tekerlekler için uygun büyüklükte |  |
| SÜRÜCÜ BELGELERİ KONTROLÜ | Tanker için E sınıfı Sürücü Belgesi |  |
|  | Dorseli Araç İçin: D Sınıfı Sürücü Belgesi |  |
|  | SRC Belgesi varlığı |  |
|  | Psikoteknik Belgesi (geçerli tarihli) |  |
| TANK ALANI KONTROLLER | Seyyar yangın söndürücüler hazır ve iyi durumda ( göstergeler yeşil bölgede, pimi çekilmemiş, gölgede) İki adet 6 kg veya 1 adet 12 kg ABC tipli yangın söndürücü bulunmalı ve periyodik kontrol tarihi uygun ve manometre göstergesi yeşil alanda olacaktır. |  |
|  | Tank taşma havuzu tahliye vanası sağlam ve kapalı |  |
|  | Topraklama pensesi ve kablosu iyi durumda ( korozyon, pas, boya yok) |  |
| DOLUMA BAŞLAMADAN ÖNCE - TANKERDE | Motor stop ettirildi. Tankerdeki elektrikli cihazlar (radyo, pikap ve kalorifer çalıştırılmamalıdır ) kapatıldı. Kontak anahtarı aracın üzerinde takılı durumda bırakıldı. |  |
|  | El freni çekildi. |  |
|  | Tekerlere takoz konuldu. ( Takozlar yeterli büyüklük ve sağlamlıkta) |  |
|  | Topraklama maşası tanker bağlantı noktasına uygun şekilde sabitlendi. |  |
|  | Tankere ait zincir toprağa değiyor. |  |
| DOLUMA BAŞLAMADAN ÖNCE – TANK SAHASI VE ETRAFINDA | 10 m. çaplı alanda tutuşturucu kaynaklar bulundurulmaz: Cep telefonu ve telsiz kullanılmaz (ofise bırakın veya tamamen kapalı konumuna getirin) Sigara içilmesine, ateşle yaklaşılmasına, sıcak işlem yapılmasına ve diğer tutuşturucu kaynakların bulunmasına, Başka aracın yaklaşmasına/park etmesine, Tanker şoförü ve görevli haricinde başkası bulunmasına müsaade edilmez. |  |
| DOLUM SIRASINDA | Sızıntı olup olmadığı gözetilir. ( hortum ve bağlantılarda) Tutuşturucu kaynakların yaklaşmasına izin verilmez. Tanker şoförü ve görevli personel, motorin tankerinden tanka boşaltım bitene kadar alanı terk etmeyecektir. |  |
| DOLUM BİTİMİ | Bağlantı hortumu yakıt dökülmesi olmadan toplanacak ve hortum içindeki yakıt uygun bir kaba boşaltılacaktır. |  |

Tarih: 												Tarih:

Kontrol eden ( SÜ): ___________________________ 						Tanker Şoförü: _________________________

İmza:				 								İmza: